## Slide 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Επένδυση Αιολικού Πάρκου Ονομαστικής Ισχύος 20 MW στο Αντίρριο Ναυπακτίας
Διαφάνεια 1 / 31
Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Ιωάννης Νταλαπέρας (Α.Μ. 164011)
Επιβλέποντες Καθηγητές: Στέφανος Τσινόπουλος, Βασίλειος Κώστογλου
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) | Ιούνιος 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 2
Διαφάνεια 2 / 31
Εισαγωγή & Θεσμικό Πλαίσιο
Τεχνική Περιγραφή & Αιολικό Πεδίο
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Οικονομική Αξιολόγηση & Σενάρια
Εισαγωγή στις ΑΠΕ & Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα
Ιστορική Αναδρομή & Κατηγορίες ΑΠΕ
Θεσμικό & Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότησης
Μέρη Ανεμογεννήτριας & Τεχνολογία Siemens Gamesa G90
Κατανομή Weibull & Υπολογισμός Αιολικού Δυναμικού
Δικτυακή Σύνδεση (RMU, Υ/Σ 20/150kV) & Θεμελίωση
Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα (Ορνιθοπανίδα, Natura 2000)
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) & Κοινωνικές Επιπτώσεις (NIMBY)
Τεχνολογίες Μετριασμού (DTBird, IdentiFlight) & Κατηγορία ΜΠΕ
Αναλυτική Κατανομή CAPEX (28,4 Εκ. €) & OPEX (720 χιλ. €)
Υπολογισμός Ετήσιας Παραγωγής (37.230 MWh) & Εσόδων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (NPV, IRR) & Ανάλυση Σεναρίων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διάρθρωση Παρουσίασης (Περιεχόμενα)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 3
Ενότητα 1: Εισαγωγή & Πλαίσιο Εργασίας
Πράσινη Μετάβαση & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα
Διαφάνεια 3 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 4
12ος - 19ος Αιώνας
Πρώτοι ανεμόμυλοι στην Ευρώπη & Κυκλάδες. Ανακάλυψη φωτοβολταϊκού φαινομένου (Becquerel 1839).
1973 - 1982
Πετρελαϊκή κρίση ως καταλύτης. Πρώτο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα (Κύθνος 1982, 100 kW).
1994 - 2010
Θεσμικό πλαίσιο Ν.2244/94, Ν.3468/06 & Ν.3851/10. Ιδιωτική παραγωγή & απλοποίηση αδειών.
Σήμερα (2026)
Εκθετική ανάπτυξη (~5.600 MW αιολικής ισχύος). Στόχος για υπεράκτια αιολικά & αποθήκευση.
Ιστορική Αναδρομή των ΑΠΕ
Διαφάνεια 4 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 5
Υδροηλεκτρική
Εκμετάλλευση κίνησης υδάτων. Υψηλός βαθμός απόδοσης μετατροπής, ιδανική για κάλυψη φορτίων αιχμής.
Ηλιακή / Φ/Β
Άμεση μετατροπή ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό. Ταχεία διείσδυση στην ελληνική επικράτεια (~55% ΑΠΕ).
Αιολική Ενέργεια
Μετατροπή κινητικής ενέργειας ανέμου σε μηχανική & ηλεκτρική. Υψηλός συντελεστής φόρτισης (~37% ΑΠΕ).
Βιομάζα & Γεωθερμία
Αξιοποίηση οργανικής ύλης & θερμικής ενέργειας εδάφους. Σταθερή παραγωγή βάσης (8% συνολικής ισχύος).
Κύριες Κατηγορίες ΑΠΕ
Διαφάνεια 5 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 6
37%
Μερίδιο Αιολικών στις ΑΠΕ της Ελλάδας
Στρατηγική Σημασία
Η αιολική ισχύς στην Ελλάδα αυξήθηκε εκθετικά από 0,1 MW το 1982 σε πάνω από 5.600 MW το 2026.
Λόγω του υψηλού συντελεστή φόρτισης (capacity factor), η αιολική ενέργεια προσφέρει πολύτιμη εξισορρόπηση στο ηλεκτρικό σύστημα κατά τις νυχτερινές ώρες.
Εθνικός στόχος: Ανάπτυξη 1,9 GW υπεράκτιων (offshore) αιολικών πάρκων έως το 2030.
Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα
Διαφάνεια 6 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 7
Βάση / Θεμελίωση: Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος για παραλαβή τεράστιων φορτίων.
Πύργος / Πυλώνας: Χαλύβδινος κοίλος πύργος που εξασφαλίζει το κατάλληλο υψόμετρο.
Άτρακτος (Nacelle): Περιλαμβάνει τον κύριο άξονα, το κιβώτιο ταχυτήτων (gearbox) & τη γεννήτρια.
Δρομέας (Rotor): Πλήμνη & αεροδυναμικά πτερύγια με σύστημα ρύθμισης βήματος (pitch system).
Σύστημα Προσανατολισμού (Yaw): Ευθυγραμμίζει την άτρακτο κατά πρόσωπο στον άνεμο.
•
•
•
•
•
Δομή & Μέρη Ανεμογεννήτριας
Διαφάνεια 7 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 8
Α/Γ Σταθερών Στροφών
Χρησιμοποιούν επαγωγική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου δρομέα (SCIG) συνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο.
Απαιτούν συστοιχίες πυκνωτών για αντικατάσταση αέργου ισχύος & soft-starter για ομαλή εκκίνηση.
Α/Γ Μεταβλητών Στροφών
Κυρίαρχη τεχνολογία DFIG (Διπλής Τροφοδότησης) ή Full Power Converters με γεννήτριες μόνιμου μαγνήτη (PMSG).
Προσφέρουν πλήρη έλεγχο ταχύτητας, απορρόφηση ριπών ανέμου, υψηλότερη απόδοση & υποστήριξη του δικτύου.
Τεχνολογικές Κατηγορίες Α/Γ
Διαφάνεια 8 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 9
Περιοχές Λειτουργίας Α/Γ
Έλεγχος Ισχύος (Pitch Control)
Σε ταχύτητες πάνω από την ονομαστική, το σύστημα Pitch στρίβει τα πτερύγια γύρω από τον άξονά τους.
Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτεται η πλεονάζουσα αεροδυναμική ισχύς και προστατεύεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Vcut-in (~3-4 m/s): Ταχύτητα εισόδου. Εκκίνηση παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.
Vrated (~12-13 m/s): Ονομαστική ταχύτητα. Επιτεύγματα μέγιστης ονομαστικής ισχύος.
Vcut-out (~25 m/s): Ταχύτητα διακοπής. Πλήρης παύση για λόγους δομικής ασφάλειας.
•
•
•
Καμπύλη Ισχύος & Λειτουργία
Διαφάνεια 9 / 31
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας

## Slide 10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 10 / 31
Στατιστική Μοντελοποίηση
Η κατανομή Weibull αποτελεί το βασικό εργαλείο για την περιγραφή της συχνότητας εμφάνισης των ταχυτήτων ανέμου.
Παράμετροι k & c
k (Παράμετρος Μορφής): Καθορίζει τη μεταβλητότητα. Για ορεινές περιοχές με ριπές (όπως το Αντίρριο), k ≈ 1,5.
c (Παράμετρος Κλίμακας - m/s): Σχετίζεται άμεσα με τη μέση ταχύτητα ανέμου της τοποθεσίας.
Καθορίζει την αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας (AEP).
•
•
•
Κατανομή Weibull & Αιολικό Πεδίο

## Slide 11
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 11 / 31
Ανύψωση Τάσης
Μετασχηματιστής στη βάση/άτρακτο ανυψώνει την τάση από 690 V σε Μέση Τάση 20 kV.
Δίκτυο Συλλογής
Υπόγεια τριφασικά καλώδια XLPE συνδέουν τις Α/Γ σε συστοιχίες (strings) μέσω πίνακα RMU.
Υποσταθμός ΥΤ
Κεντρικός Μ/Σ ανυψώνει την τάση από 20 kV σε Υψηλή Τάση 150 kV για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ.
SCADA & STATCOM
Τηλεμετρία 24/7 & συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος για σταθερότητα του δικτύου.
Διασύνδεση με το Δίκτυο

## Slide 12
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 12 / 31
Ορνιθοπανίδα: Κίνδυνος σύγκρουσης & φαινόμενο εκτοπισμού λόγω ενόχλησης (displacement).
Χειρόπτερα (Νυχτερίδες): Ευπάθεια σε βαρύτραυμα λόγω απότομων μεταβολών πίεσης κοντά στα πτερύγια.
Κατακερματισμός Ενδιαιτημάτων: Διάνοιξη οδικών προσβάσεων & διαμόρφωση πλατειών σε ορεινούς όγκους.
Προστασία Natura 2000: Απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) & μέτρα μετριασμού.
•
•
•
•
Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα

## Slide 13
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 13 / 31
Κατασκευή & Υλικά (80-90% CO2)
Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα εντοπίζεται στην παραγωγή χάλυβα (πύργος), σκυροδέματος (θεμελίωση) & σύνθετων υλικών (πτερύγια).
Αποπληρωμή Ενέργειας: < 6-8 μήνες λειτουργίας για πλήρη απόσβεση του κατασκευαστικού αποτυπώματος.
Λειτουργία & Κυκλική Οικονομία
Κατά τη 20-25ετή λειτουργία, η παραγωγή ενέργειας έχει μηδενικές αέριες εκπομπές ρύπων.
Πρόκληση Decommissioning: Ανάπτυξη ανακυκλώσιμων ρητινών για 100% κυκλική αιολική ενέργεια στο τέλος ζωής.
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)

## Slide 14
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 14 / 31
Οπτική & Ακουστική Όχληση
Κοινωνική Αποδοχή
Ασυμβατότητα Κλίμακας: Επιβλητικό ύψος Α/Γ στις κορυφογραμμές.
Shadow Flicker: Διαλείπουσα σκίαση από την περιστροφή πτερυγίων.
Αεροδυναμικός Θόρυβος: Ανάγκη για ειδικές οδοντωτές απολήξεις (serrations).
Φαινόμενο NIMBY: Αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών ("Not In My Back Yard").
Ενεργειακές Κοινότητες: Συμμετοχή πολιτών ως συνιδιοκτήτες για ενεργειακή δικαιοσύνη.
Ανταποδοτικά Οφέλη: Απόδοση 3% των ακαθάριστων εσόδων στους τοπικούς Δήμους & κατοίκους.
•
•
•
•
•
•
Αισθητική Τοπίου & NIMBY

## Slide 15
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 15 / 31
DTBird & IdentiFlight
Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης & ράνταρ για αυτόματη παύση (curtailment) κατά την προσέγγιση πτηνών.
Ακουστικοί Απωθητές
Εκπομπή υπερήχων στην πλήμνη για την ασφαλή απομάκρυνση χειρόπτερων (νυχτερίδων).
Μαύρη Βαφή Πτερυγίου
Βαφή ενός πτερυγίου με σκούρο χρώμα για μείωση του motion smear & αύξηση ορατότητας στα πτηνά κατά 70%.
Τεχνολογίες Μετριασμού

## Slide 16
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 16 / 31
Ζώνες Αποκλεισμού: Πυρήνες Εθνικών Δρυμών, αρχαιολογικοί χώροι UNESCO, οικιστικοί ιστοί & κηρυγμένα μνημεία φύσης.
Αποστάσεις Ασφαλείας: Ελάχιστη απόσταση 500m από απλούς οικισμούς, 1.000m από παραδοσιακούς οικισμούς & πόλεις.
Περιοχές Natura 2000: Ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης. Απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) & εξέταση φέρουσας ικανότητας.
Απάτητα Βουνά: Πρωτοβουλία απαγόρευσης νέων δρόμων & πλατειών σε παρθένα ορεινά οικοσυστήματα.
Χωροθετικοί Περιορισμοί

## Slide 17
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 17 / 31
Κατηγορία | Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις | Απαιτούμενη Διαδικασία | Αρμόδια Αρχή
Υποκατηγορία Α1 | Πολύ σημαντικές (>50 MW ή >35 MW σε Natura) | Πλήρης ΜΠΕ & Έκδοση ΑΕΠΟ | Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)
Υποκατηγορία Α2 | Σημαντικές (π.χ. 20 MW στο Αντίρριο) | Πλήρης ΜΠΕ & Έκδοση ΑΕΠΟ | Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κατηγορία Β | Τοπικές / Μικρές (≤ 5 MW) | Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) | Περιφέρεια / Διεύθυνση Ανάπτυξης
Κατηγοριοποίηση Έργων (ΜΠΕ)

## Slide 18
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 18 / 31
ΗΠΜ & ΠΕΤ
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο & μοναδική Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) για κάθε έργο.
ΑΕΠΟ (15ετής Ισχύς)
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα & δημόσια διαβούλευση.
Ιδιώτες Αξιολογητές
Θεσμός Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΙΠΑ) για ταχεία εξέταση των φακέλων ΜΠΕ.
Ψηφιακή Περιβαλλοντική Άδεια

## Slide 19
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 19 / 31
Φάση 1: Ανάπτυξη
1,5 - 3,5 έτη. Μετρήσεις ανέμου, γη, micro-siting & χρηματοδότηση.
Φάση 2: Αδειοδότηση
1 - 1,5 έτος. Έγκριση ΜΠΕ / ΑΕΠΟ, προσφορά σύνδεσης & άδεια εγκατάστασης.
Φάση 3: Κατασκευή
1 - 2 έτη. Οδοποιία, θεμελιώσεις, ανέγερση Α/Γ & υποσταθμός.
Φάση 4: Λειτουργία
20 - 25 έτη. Συνεχής παραγωγή, προληπτική συντήρηση & αποκατάσταση.
Στάδια Ανάπτυξης Αιολικού Έργου

## Slide 20
Κριτήρια Επιλογής Θέσης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 20 / 31
Τοποθεσία Αντιρρίου (Όρος Κλόκοβα)
Εγκατάσταση στις κορυφογραμμές Μολυκρείου Ναυπακτίας (υψόμετρο 450 - 850m) με εξαιρετικό αιολικό δυναμικό.
Άμεση πρόσβαση μέσω Ιόνιας Οδού & Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου για τη μεταφορά υπερμεγεθών εξαρτημάτων.

## Slide 21
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 21 / 31
Τεχνικό Χαρακτηριστικό | Τιμή / Προδιαγραφή
Ονομαστική Ισχύς / Πλήθος Α/Γ | 2,0 MW ανά μονάδα (Σύνολο 10 Α/Γ = 20 MW)
Διάμετρος Ρότορα / Επιφάνεια Σάρωσης | 90 μέτρα / 6.362 m²
Ύψος Πλήμνης (Hub Height) / Μήκος Πτερυγίου | 80 μέτρα / 44 μέτρα
Ταχύτητες Ανέμου (Cut-in / Rated / Cut-out) | 3 m/s / 12-13 m/s / 25 m/s
Κλάση Ανέμου / Πυκνότητα Αέρα Πεδίου | IEC IIA / 1,12 kg/m³ (λόγω υψομέτρου)
Προδιαγραφές Siemens Gamesa G90

## Slide 22
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 22 / 31
Κιβώτιο Ταχυτήτων (Gearbox)
Σχέση μετάδοσης 1:100.5. Μετατρέπει τις 9-19 rpm του ρότορα σε ~1.680 rpm στη γεννήτρια DFIG.
Πλανητικό σύστημα 3 σταδίων με ενεργή ψύξη λαδιού & θερμαντήρες για χειμερινές συνθήκες.
Yaw & Pitch Control
4 ηλεκτροκινητήρες AC για περιστροφή ατράκτου με υδραυλικά δισκόφρενα ακινητοποίησης.
Ανεξάρτητη ρύθμιση βήματος πτερυγίων (Pitch) για βελτιστοποίηση παραγωγής & αεροδυναμική πέδηση.
Μηχανικά Συστήματα G90

## Slide 23
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 23 / 31
Θεμελίωση Βαρύτητας: Κυκλικό πέδιλο σκυροδέματος C30/37 διαμέτρου ~18m & βάθους 3-4m.
Οπλισμός: 60-100 τόνοι χάλυβα B500C & κλωβός αγκύρωσης (bolt cage) με κοχλίες υψηλής αντοχής.
Θεμελιακή Γείωση: Διπλός δακτύλιος (εντός & εκτός σκυροδέματος) με αγωγούς χαλκού 95mm².
Στόχος Αντίστασης: R < 10 Ω για ασφαλή διοχέτευση ρευμάτων κεραυνού (IEC 61400-24).
•
•
•
•
Θεμελίωση & Θεμελιακή Γείωση

## Slide 24
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 24 / 31
Διάταξη Αιολικού Πάρκου
Τοποθέτηση των 10 Α/Γ σε 2 παράλληλες σειρές των 5 Α/Γ κατά μήκος της κορυφογραμμής.
Απαιτούμενη Έκταση & Περίφραξη
Πλευρική Απόσταση (Dcw): 4 Dr = 360 μέτρα.
Κατά Μήκος Απόσταση (Ddw): 7 Dr = 630 μέτρα.
Συνολικό Εμβαδόν Γηπέδου: ~91 στρέμματα (907.200 m²).
Περίμετρος Περίφραξης: 5,14 km (υπολογισμένη με ζώνες ασφαλείας Dcw + Ddw).
Ελαχιστοποίηση αεροδυναμικών απωλειών σκίασης & μηχανικών καταπονήσεων.
•
•
•
•
•
Χωροθέτηση & Σκίαση (Wake)

## Slide 25
Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο Επένδυσης (CAPEX): 28.400.000 € (2,84 Εκ. € ανά Α/Γ).
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 25 / 31
Κατανομή CAPEX

## Slide 26
Συνολικό Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος (OPEX): 720.000 €/έτος (72.000 € ανά Α/Γ/έτος).
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 26 / 31
Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος OPEX

## Slide 27
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 27 / 31
37.230
MWh Ετήσια Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οικονομικά Στοιχεία Παραγωγής
Μέση Ταχύτητα Ανέμου: Vave = 5,5 m/s (με παράμετρο Weibull k = 1,5).
Παραγωγή ανά Α/Γ: 3.723 MWh/έτος.
Τιμή Αναφοράς (FiP): 80 € / MWh (Ν.4414/2016 & ΥΑ 2024).
Συνολικά Ετήσια Ακαθάριστα Έσοδα: 2.978.400 € / έτος.
•
•
•
•
Ετήσια Παραγωγή & Έσοδα

## Slide 28
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 28 / 31
Οικονομικός Δείκτης / Παράμετρος | Τιμή Υπολογισμού
Αρχικό CAPEX / Επιχορήγηση ΕΕ (30%) | 28.400.000 € / 8.520.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (70%) | 19.880.000 €
Ετήσιο Καθαρό Έσοδο μετά Φόρων (22%) | 2.073.952 € / έτος
Ελάχιστος Αποδεκτός Ρυθμός Απόδοσης (MARR) | 6,0 %
Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) | 3.908.229 € (Θετική -> Βιώσιμη)
Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης (IRR) | 8,00 % (> MARR)
Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση

## Slide 29
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 29 / 31
Σενάριο Χρηματοδότησης | Ιδιωτική Κεφαλαιακή Δέσμευση | NPV (MARR = 6%) | IRR (%) | Αξιολόγηση Βιωσιμότητας
Βασικό Σενάριο (30% Επιχορήγηση) | 19.880.000 € | 3.908.229 € | 8,00 % | Εξαιρετικά Συμφέρουσα
Ήπιο Σενάριο (20% Επιχορήγηση) | 22.720.000 € | 1.068.229 € | 6,75 % | Συμφέρουσα
Ακραίο Σενάριο (0% Επιχορήγηση) | 28.400.000 € | -4.611.771 € | 3,70 % | Οριακή (Συμφέρουσα για MARR < 3.7%)
Ανάλυση Σεναρίων Επιχορήγησης

## Slide 30
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 30 / 31
Οικονομική Βιωσιμότητα: Η επένδυση είναι εξαιρετικά αποδοτική με NPV = 3,91 Εκ. € & IRR = 8,0% υπό καθεστώς επιχορήγησης 30%.
Ενσωμάτωση BESS (Battery Energy Storage System): Προσθήκη συστημάτων μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας & αποφυγή περικοπών (curtailments).
Προγνωστική Συντήρηση: Χρήση Big Data analytics & αισθητήρων κραδασμών για ελαχιστοποίηση του downtime.
Κοινωνική Συμμαχία: Ενίσχυση διαφάνειας, ενεργειακές κοινότητες & τοπική απασχόληση στη Ναυπακτία.
Συμπεράσματα & Προτάσεις

## Slide 31
Ερωτήσεις;
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Ιωάννης Νταλαπέρας | Διπλωματική Εργασία ΕΑΠ 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διπλωματική Εργασία - Ι. Νταλαπέρας
Διαφάνεια 31 / 31

## Slide 32
https://www.energyencyclopedia.com/data/web/free-downloads/4k-images/ee-windturbine-schema.png
Source: www.energyencyclopedia.com
https://yale-threesixty.transforms.svdcdn.com/production/IdentiFlight-System_IdentiFlight.jpg?w=1500&h=1500&q=80&auto=format&fit=clip&dm=1749054371&s=c91931fbb39c9b6198dc7b1a522c25ed
Source: e360.yale.edu
https://principia-energy.com/wp-content/uploads/2026/01/Livadi-3-1-scaled.jpg
Source: principia-energy.com
https://www.windsystemsmag.com/wp-content/uploads/2023/08/0823-F1-I3.jpg
Source: www.windsystemsmag.com
Image Sources
https://www.researchgate.net/figure/Figure-2-Operating-zone-of-variable-speed-pitch-controlled-wind-turbine-1_fig2_322732734
Source: www.researchgate.net